#### Назначение

Изделие ТСТО-10-ГР представляет собой трансформатор, преобразующий входное трехфазное напряжение в выходное однофазное  и предназначено для питания однофазной нагрузки от трехфазной сети  путем создания равномерной нагрузки на все три фазы. Изделие защищено патентом РФ № 2591040.

#### Технические характеристики и эксплуатационные параметры трансформатора симметрирующего трёхфазно-однофазного

| Параметры | Модель изделия |
| --- | --- |
|  | ТСТО-10-ГР |
| Электрические параметры |
| Входное напряжение, В | 380±10% |
| Количество фаз на входе | 3 |
| Количество питающих проводов | 3 |
| Частота сети, Гц | 50±2,5 |
| Номинальная мощность нагрузки, кВА | 10,0 |
| Токи по фазам при полной нагрузке, А | 16; 32; 16 |
| Активная мощность, потребляемая изделием в режиме холостого хода, не более, Вт | 80 |
| Выходное напряжение, В | 220±10% |
| Ток нагрузки при номинальной мощности и номинальном напряжении, А | 45 |
| КПД, не менее, % | 97,5 |
| Конструктивные характеристики |
| Габаритные размеры (ВхШхГ),не более, мм | 430х440х200 |
| Масса, не более, кг | 111 |

Условия эксплуатации

| Климатическое исполнение | УХЛ 4.2 (ГОСТ 15150) (эксплуатация в закрытых помещениях с температурой окружающей среды от +10 до +35ºС) |
| --- | --- |
| Механические воздействия | группа М13 (ГОСТ 17516.1) |
| Степень защиты | IP 00 (ГОСТ 14254) |

#### Для заметок

#### Устройство изделия

Изделие состоит из следующих основных частей: трехстержневой пластинчатый магнитопровод из электротехнической стали; катушки, намотанные медным проводом; клеммник; крепежные элементы.

Цепи нагрузки не имеют гальванической связи с питающей сетью.

Изделие имеет контакт-винт   для подключения к заземлению.

#### Комплект поставки

| Наименование | Количество |
| --- | --- |
| ТСТО-10-ГР | 1 |
| Упаковка | 1 |
| Паспорт | 1 |

#### Меры безопасности

ЗАПРЕЩАЕТСЯ  работа изделия без заземления.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ производить любые доработки изделия.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ работа изделия в помещениях с взрывоопасной  или химически активной средой, разрушающей металлы и изоляцию, в условиях воздействия капель или брызг, а также на открытых площадках.

Необходимо бережно обращаться с изделием, не допускать ударов, перегрузок, воздействия воды и грязи.

ВНИМАНИЕ! Общая потребляемая полная  мощность электроприборов, подключаемых к изделию, не должна превышать указанную номинальную  мощность.

#### Порядок подготовки изделия к работе

После транспортирования или хранения изделия при отрицательных температурах  перед включением необходимо выдержать его в указанных условиях эксплуатации не менее 6-ти часов. Изделие следует установить на ровную горизонтальную поверхности, зафиксировать его с помощью 4-х болтов.

Подключить кабели питающей сети и нагрузки в соответствии с нижеприведённой схемой, подключить провод заземления к контакту-винту.

#### Возможные неисправности и способы их устранения

| Признак неисправности | Вероятная причина | Способ устранения |
| --- | --- | --- |
| Отсутствует выходное напряжение | Отсутствие контакта в цепях питающей сети и нагрузки | Проверить надежность контактов и обеспечить надежный контакт |

#### Хранение и транспортирование

Транспортирование на значительные расстояния изделия  осуществляется в заводской транспортной таре автомобильным, железнодорожным, воздушным или водным транспортом в порядке, установленном действующим законодательством с учетом следующих требований, подлежащих неукоснительному исполнению:

- упаковка с изделием не должна подвергаться резким ударам и воздействию атмосферных осадков.

- температура окружающей среды должна быть в диапазоне от -50 (С до +50 (С

Изделие может храниться только в упакованном виде в закрытых помещениях при соблюдении следующих условий:

- температура окружающей среды должна быть в диапазоне от -50 (С до +50 (С;

- относительная влажность при температуре окружающей среды +25 (С не более 80 %;

- отсутствие в помещениях веществ, вызывающих коррозию металлов.

#### Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям настоящего технического описания и технической документации при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования, хранения и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 12 месяцев со дня продажи через розничную торговую сеть. При отсутствии даты продажи и штампа магазина гарантийный срок исчисляется со дня выпуска изделия изготовителем. В течение гарантийного срока эксплуатации, в случае нарушения работоспособности изделия по вине предприятия-изготовителя, потребитель имеет право на бесплатный ремонт.

Производитель не несет ответственности за ущерб здоровью и собственности, если он вызван несоблюдением норм установки и эксплуатации, предусмотренных данным паспортом.

Гарантийное обслуживание не производится:

- при несоблюдении правил хранения, транспортировки, установки и эксплуатации, указанных в данном паспорте;

- без оригинала правильно заполненного паспорта, без даты изготовления, даты продажи, четкой печати торговой фирмы и подписи продавца;

- при наличии механических повреждений, несанкционированного ремонта, попадания внутрь изделия посторонних предметов, веществ и насекомых;

- при ущербе вследствие обстоятельств непреодолимой силы (стихии, пожара, молнии, несчастных случаев и т.п.);

- при использовании  изделия не по назначению.

#### Утилизация

Утилизация осуществляется предприятием — потребителем продукции. Специальных требований для утилизации не предусмотрено.

#### Свидетельство о приёмке

###### ТСТО-10-ГР

Изделие заводской № ___________ соответствует требованиям ТУ БАГР.670111.003 и признано годным  к эксплуатации.

ТСТО-10-ГР имеет декларацию  соответствия ТС № RU Д-RU.АУ37.В.29288

Дата выпуска  «____» _____________ 201__ г.

ОТК

предприятия-изготовителя

Дата продажи «____» _____________ 201__  г.

М.П.

торговой организации

Предприятие-изготовитель: АО «Тульский завод трансформаторов»
Адрес:  300004, г. Тула, Венёвское шоссе,  д.4, корп. 6-А

Тел./факс (4872) 75-33-60, 75-33-61, E-mail: trans@tula.net

Web: http://www.tula-transformator.ru

###### Акционерное общество

###### «Тульский завод трансформаторов»

## ПАСПОРТ

## Трансформатор симметрирующий

## трёхфазно-однофазный мощностью 10 кВА

с гальванической развязкой

## Модель

## ТСТО-10-ГР